Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych

Projektowane oprawy

OPRAWA typu KRAFT (zastosowanie w hali przemysłowej)

Kompaktowa oprawa przemysłowa LED o szerokim kącie rozsyłu zapewniająca równomierny rozsył światła bez efektu olśnienia – UGR<22. Obudowa wykonana z aluminium formowanego wysokociśnieniowo polakierowanego proszkowo w kolorze białym. Specjalny ażurowy radiator zapewnia optymalne chłodzenie i zapobiega gromadzeniu się kurzu i pyłów (efekt samooczyszczenia), a wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia szczelność. Okablowanie oprawy nie zawiera chlorowców ani silikonu. Robocza temperatura pracy od -40 *C do +50* C. Temperatura barwowa 4000K. Zasilacz wyposażony jest w sterownik DALI umożliwiający bezpośrednie sterowanie każdą oprawą. Skuteczność świetlna min. 120 lm/W mierzona jako stosunek rzeczywistego strumienia świetlnego uwzględniający efektywność oprawy do rzeczywistego poboru mocy. Współczynnik oddawania barw min 80. Trwałość użytkowa min 50000 godzin L85, co oznacza dopuszczalny 15% spadek strumienia po tym czasie. Waga poniżej 10 kg. Oprawa została przebadana przez niezależne europejskie jednostki certyfikujące i posiada potwierdzenie w postaci odpowiedniego zaświadczenia np. certyfikat ENEC.

W załączniku karta katalogowa oprawy i certyfikat ENEC oraz dane wyłącznika instalacyjnego.

RESCLITE HighCeiling ANTIPANIK LED IP65:

Oprawa bezpieczeństwa LED służąca do oświetlenia awaryjnego. Specjalny układ optyczny zapewnia wymagane natężenie światła przy drodze ewakuacji z wysokości ponad 11 m. Obudowa IP65 z odlewu ciśnieniowego aluminium, pokrywana proszkowo, biała RAL 9016. Okablowanie oprawy nie zawiera chlorowców).

AQUAF2 2x49W T16 HF L840:

Parametry wg załączonej karty katalogowej.

Oprawy powinny spełniać wymagania normy oświetleniowej w zakresie: natężenia oświetlenia, RA i UGR.

Wymagania dot. rozwiązań równoważnych

Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt równoważny, ale ciąży na nich obowiązek udowodnienia tej równoważności.  W tym celu muszą przedstawić następujące dokumenty potwierdzające równoważność zastosowanych materiałów:

1/ przedstawić karty katalogowe  użytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE wystawionymi przez producenta lub  wprowadzającego oprawy na rynek polski , udowadniające, że zaproponowane oprawy posiadają parametry nie gorsze jak użyte w projekcie

2/ wykonać obliczenia fotometryczne wszystkich modernizowanych pomieszczeń jak w projekcie  przy zachowaniu takich samych parametrów początkowych jak wymiary sali, wysokość i rozmieszczenie opraw ( nie wolno ich zmieniać z uwagi na istniejące wypusty elektryczne, projekt obejmuje jedynie wymianę opraw bez przebudowy instalacji elektrycznej)

3/ obliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnianie wymagań normy PN EN 12 464-1:20011 ( 2004)  dla poziomu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy

4/ w celu  umożliwienia weryfikacji wykonanych obliczeń wykonawca ma dostarczyć pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na nośniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, że zaproponowane oprawy równoważne  po zainstalowaniu spełnią wymogi  opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004)  w zakresie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru średniego natężenia oświetlenia muszą być co najmniej na takim samym poziomie jak opisuje to norma, przy uwzględnieniu  współczynnika zapasu z obliczeń fotometrycznych 0,8  ( to oznacza, że rzeczywiste średnie natężenie w pomieszczeniu zaraz po modernizacji ma być o 20% większe jak norma- te 20% to zapas na starzenie się  opraw ) .  Pomiary należy wykonać we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjętych w projekcie dla danego pomieszczenia.