Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:

  - Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,

  - Płukanie palnika kotła,

  - Czyszczenie elementów zapłonowych,

  - Kontrolę zabezpieczeń kotła,

  - Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,

  - Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,

  - Kontrolę mocy kotła,

  - Kontrolę filtrów kotła,

  - Kontrolę automatyki,

  - Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania

Ponadto należy wycenić poniższe prace, które są zaleceniami z poprzedniego protokołu:

  - Wymiana elektrody jonizacyjno – zapłonowej (SbPP hala H, SPP28a wszystkie kotły),

  - Wymiana uszczelki palnika (SbPP budynek B i C warsztat, kotłownia, I piętro),

  - Wymiana tylnej izolacji komory (SbPP budynek D),

  - Wymiana zaworu bezpieczeństwa (SPP28a).

  - Obiekty objęte kontrolą

| Lp. | Lokalizacja | Obiekt | Dane kotła | Ilość [szt.] | Rok montażu urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świebodzicki Park Przemysłowy (SbPP) | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A | Brotje WGB 70 E 70 kW (nr 13085164) | 1 | 2014 |
| 2 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C | Brotje WGB 28 E 28 kW (nr 13116656 - warsztat, nr 13112933 - kotłownia, nr 13104007 - I piętro, nr 13117968 - II piętro) | 4 | 2014 |
| 3 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D | Brotje WGB 15 E 28 kW (nr 13104010) | 1 | 2014 |
| 4 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F | TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. | 1 | 2022 |
|  |  |  | TERMET EcoCondens SILVER 25 kW. (nr 4351PL0000321/2202) stołówka | 1 | 2021 |
| 5 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy hali G – kotłownia) | Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW | 1 | 2013 |
| 6 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G | TERMET EcoCondens SILVER 25kw | 1 | 2018 |
| 7 |  | Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H | Red by TERMET 25/30 (nr 4371PL-R00192/1817) | 1 | 2019 |
| 8 | Dzierżoniowski Park Przemysłowy (DPP) | Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 | De Dietrich MCA 115 107 kW (nr 1112602306800) | 1 | 2012 |
| 9 |  | Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 | Brotje WGB 110 E 110 kW (nr 13098923) Franklin nr 13098922) Broen) | 2 | 2014 |
| 10 | Świdnicki Park Przemysłowy (SPP) | Świdnica ul. Towarowa 28A | De Dietrich MCA 45 40 kW (nr 1404508715940, nr 1404508715750, nr 1404508715630, nr 1404508715650) | 4 | 2014 |
| 11 |  | Świdnica Ul. Towarowa 30 | De Dietrich MCA 115 107 kW | 1 | 2012 |
|  |  |  | De Dietrich C230-130 Eco130 kW | 1 | 2019 |
| 12 | Wałbrzyski Park Przemysłowy (WPP) | Wałbrzych ul. Uczniowska 34 | Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW (budynek techniczny- nr 7373054001267100) | 1 | 2010 |
|  |  |  | TERMET EcoCondens-25 kW (mała kotłownia nr 435IPL-0151112017) | 1 | 2017 |
|  |  |  | Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW (główna kotłownia) (nr 435IPL-0151112017) | 1 | 2010 |

  - Protokół

Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.

- Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 30.09.2023 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

- Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

- Dokumenty składające się na ofertę.

  - Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

  - Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

- Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

- Terminy składania ofert.

Oferty należy składać:

  - W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przegląd kotłów”

w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 20 lipca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  - W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 20 lipca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

- Warunki uzupełniające.

  - Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

  - Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  - Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  - Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

- Wykaz Załączników i Formularzy

- Formularz nr 1 – Formularz oferty,

- Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.