SIWP Część III

Wytyczne wykonania Przedmiotu Zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3  – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej

Adres i lokalizacja Przedmiotu Zamówienia:

Dzierżoniów ul. Strefowa

dz. nr. 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Marzec 2022 r.

Spis treści

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

1.1. Dokumentacja projektowa i inne opracowania 	3

1.2. Podstawowe dane charakteryzujące obiekt opracowania 	3

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - stan istniejąc 	3

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 	4

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 	4

2. Opis wymagań zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia	4

2.1. Zagospodarowanie terenu	4

2.1.1. Przyłącza	5

2.1.2. Sieci zewnętrzne	5

2.1.3. Drogi i chodniki	5

2.1.4. Tereny zewnętrzne	6

2.2. Hala produkcyjno-magazynowa	7

2.2.1. Charakterystyka hali	7

2.2.2. Konstrukcja, przegrody i obudowa hali	7

2.2.3. Instalacje wewnętrzne, wykończenie pomieszczeń	8

2.3. Część biurowo-socjalna	9

2.3.1. Charakterystyka budynku	9

2.3.2. Konstrukcja, przegrody i obudowa części biurowej	9

2.3.3. Instalacje wewnętrzne, wykończenie pomieszczeń	10

2.4. Wyposażenie i meble	11

3. Załączniki	11

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną, częścią techniczną, przyłączami, instalacjami oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych oraz zaprojektowanie i wykonanie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Obszar inwestycji obejmuje działki gruntu nr: 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3 – obręb nr 5 Zachód zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, a także działki drogowe w zakresie przyłączy i zjazdu.

  - Dokumentacja projektowa i inne opracowania

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy wykonać następującą dokumentację:

- Koncepcję projektową zagospodarowania terenu;

- Projekt budowlany oraz uzyskać wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę;

- Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz uzyskać wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę;

- Projekt techniczny w standardzie projektu wykonawczego, stanowiący podstawę prawidłowego wykonania robót budowlanych w szczególności uwzględniający projekt wykonawczy architektury, konstrukcji, obudowy, podbudowy posadzki, posadzki przemysłowej, blachy trapezowej, pokrycia dachu, stolarki, projektu drogowego, zbiornika, instalacji sanitarnych i elektrycznych;

- Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz uzyskać wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia;

- Projekt zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskać wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w tym zezwolenie zarządcy drogi na zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu zastępczego;

- Operat wodnoprawny oraz uzyskać wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz uzyskać decyzję pozwolenie wodnoprawne;

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz uzyskać wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz uzyskać decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji;

- Wykonanie scenariusza rozwoju wydarzeń w czasie pożaru;

- Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Wykonanie instrukcji eksploatacji i użytkowania obiektu;

- Założenie Książki obiektu budowlanego.

  - Podstawowe dane charakteryzujące obiekt

Wymiary zewnętrzne obiektów budowlanych:

- hala produkcyjno-magazynowa: około 60,00 x 84,00m,

- część biurowo-socjalna: dwa parterowe budynki o wymiarach około 9,00 x 32,00m,

- dwie wiaty na odpady: około 5,00 x 4,00m każda,

- jedna wiata dla palaczy: około 1,50 x 3,00m.

Powierzchnia zabudowy obiektów:

- hala produkcyjno-magazynowa: min. 5.040,00 m²,

- część biurowo-socjalna: dwa budynki min. 288,00 m² każdy,

- dwie wiaty na odpady: min. 20,00 m2 każda,

- jedna wiata dla palaczy: min. 4,50 m2.

Powierzchnia zabudowy obiektu jest wytyczną wiążącą.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - stan istniejący

Nieruchomość objęta inwestycją jest niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa o charakterze przemysłowym będąca własnością Zamawiającego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej -- ul. Strefowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w załączonych dokumentach tj. w uchwale MPZP, opinii geotechnicznej oraz mapie do celów projektowych.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowany obiekt(hala) będzie pełnił funkcję produkcyjno-magazynową. Do hali zostały przewidziane dwa parterowe budynki, pełniące funkcję administracyjną, biurową, socjalną i usługową z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekt podzielony został na 4 moduły halowe A, B, C i D. Do każdego modułu halowego zaprojektowano przynależny parterowy budynek biurowo-socjalny. W budynkach tych zostały zlokalizowane główne wejścia dla każdego modułu. Zamierzony sposób użytkowania części biurowo-socjalnej zakłada zlokalizowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników hali, szatni, umywalni, pryszniców i toalet oraz pomieszczeń biurowych dla pracowników biurowych. Przewiduję się podział obiektu na moduły o powierzchniach zabudowy:

- Moduł A – o pow. hali min. 1 440 m2 wraz z biurowcem o pow. min. 165 m2

- Moduł B – o pow. hali min 1 080 m2 wraz z biurowcem o pow. min. 123 m2

- Moduł C – o pow. hali min 1 260 m2 wraz z biurowcem o pow. min. 144 m2

- Moduł D – o pow. hali min 1 260 m2 wraz z biurowcem o pow. min. 144 m2

Projektowany obiekt będzie obiektem halowym o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym wraz z częścią biurowo-socjalną.  Prowadzona w obrębie projektowanego obiektu działalność polegać będzie na rozładunku w strefie przyjęcia (przywiduje się wykorzystanie wózków widłowych, wózków paletowych, rozładunek ręczny) oraz dostawie produktów do stref magazynowych, gdzie asortyment podlegać będzie czasowemu przechowywaniu, a następnie kierowany będzie do dalszej dystrybucji oraz sprzedaży. Obieg asortymentu będzie przebiegał typowo dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze dystrybucji, spedycji oraz logistyki: dowóz/przyjęcie – przepakowanie/magazynowanie z wykorzystaniem typowych systemów regałowych – dalsza dystrybucja/sprzedaż/wywóz. Towar składowany będzie na europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogół zabezpieczonych folią. Towar przed wysyłką będzie podlegał przygotowaniu, polegającemu na: sortowaniu, metkowaniu, pakowaniu i kompletacji.

Zakłada się również, że w części hali mogą być prowadzone nieuciążliwe procesy produkcyjne takie jak procesy montażowe np. składanie elementów w całe układy, montaż/składanie podzespołów, części samochodowych itp. Prowadzone procesy nie będą skutkować oddziaływaniem na środowisko poprzez emisję technologiczną do powietrza, emisję hałasu itp., ale z uwagi na fakt wytworzenia produktu z półproduktów będzie nosił znamiona procesu produkcyjnego, stąd magazynowo – produkcyjna funkcja projektowanego obiektu. Zakładany proces produkcyjny nie będzie kwalifikowany jako przedsięwzięcie w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). W przypadku wynajęcia całości lub części obiektu podmiotowi zamierzającemu prowadzić działalność kwalifikowaną jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, uzyskana zostanie niezależna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym założeniem Zamawiającego na obecnym etapie jest wybudowanie obiektu pod wynajem dla przedsiębiorstw prowadzących powyżej opisane działalności, na chwilę obecną nie posiada on wiedzy na temat konkretnego profilu działalności przyszłych najemców.

- Opis wymagań zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia

  - Zagospodarowanie terenu

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie w zagospodarowaniu terenu następujących obiektów budowlanych:

- hala produkcyjno-magazynowa;

- dwa budynki biurowo-socjalne;

- dwie wiaty na odpady ze ścianami pełnymi;

- jedna wiata dla palaczy;

- jednego pylonu reklamowego.

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie w zagospodarowaniu terenu dodatkowo następujących obiektów, elementów i urządzeń:

    - Przyłącza

- przyłącze energii elektrycznej – realizowane poprzez umowę przyłączeniową z Tauron;

- przyłącze wodociągowe;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej;

- zbiornik wód opadowych, urządzenia wodne oraz wyloty kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanym przez wykonawcę Pozwoleniem wodno-prawnym;

- przyłącze gazu – realizowane poprzez umowę przyłączeniową z PSG;

- przyłącze teletechniczne – realizowane poprzez umowę przyłączeniową z dostawcą usługi.

    - Sieci zewnętrzne

- sieć wodna socjalno-bytowa;

- sieć wodna przeciwpożarowa, wraz z hydrantami nadziemnymi;

- sieć kanalizacji sanitarnej, pompownia kanalizacji sanitarnej ze zdalnym monitoringiem pracy – jeżeli wystąpi konieczność;

- sieć kanalizacji deszczowej, wykonanie osadnika, separatora oraz zbiornika na wody opadowe. Dopuszczalne jest wykonanie zbiornika pełniącego funkcję zbiornika wód opadowych oraz zbiornika wody do celów pożarowych. Wykonanie odwodnienia liniowego w zaniżeniu przed dokami. Odwodnienia, włazy żeliwno-betonowe oraz wpusty kanalizacji klasy obciążenia D400;

- sieć elektryczna sN od złącza kablowego do budynku stacji transformatorowej, wykonanie stacji transformatorowej oraz sieci nN, w tym sieci zasilających bramy, przyłącze gazu, pompownię kanalizacji, pylon reklamowy i instalację fotowoltaiczną. Sieć sN, rozdzielnia sN, stacja transformatorowa wraz z transformatorem o mocy 1280 kVA oraz rozdzielnia nN dla instalacji o mocy 1000 kW. Cała moc transformatora wykorzystana i rozdzielona na 4 moduły halowe;

- sieć elektryczna oświetlenia terenów zewnętrznych na słupach oraz na elewacji nowoprojektowanego budynku;

- sieć gazowa od stacji gazowej do budynku;

- sieć teletechniczna od granicy nieruchomości do budynku;

    - Drogi i chodniki

- zjazd z drogi publicznej;

- drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość minimalna 7m. Promienie dróg dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych;

- nawierzchnia dróg z kostki betonowej gr. 8cm. Typ kostki Behaton. Kostka fazowa. W ciągu pierwszego roku użytkowania, od daty bezusterkowego odbioru obiektu dwukrotne uzupełnienie fug kostki betonowej;

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 80 miejsc. Ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych - 2 szt. Linie wydzielające miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej w odpowiednim kolorze uzgodnionym z Zamawiającym;

- Wykonanie ścian oporowych podjazdów do doków;

- wykonanie opaski wokół budynku o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej szer. 60 cm;

- chodniki o szer. 2,00 m, w tym dojścia do wszystkich drzwi zewnętrznych wszystkich budynków, parkingów, wiaty dla palaczy oraz wiat na odpady.

- wykonanie wycieraczek aluminiowych zewnętrznych w chodniku, oraz wewnętrznych wejść do części biurowych;

- chodniki oraz opaska z kostki betonowej gr. 6cm. Typ kostki Holland. Kostka fazowa;

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg (znaki pionowe, kierunki ruchu, przejścia dla pieszych, linie miejsc parkingowych z kostki w innym kolorze, miejsca dla niepełnosprawnych, ograniczenia prędkości, zakaz parkowania);

- nachylenia dróg i dojazdów należy kształtować w kierunku „od budynku”;

- założenia projektowe dróg:

- kategoria ruchu: KR3;

- dopuszczalny nacisk na oś: 15 ton oraz ruch 160 samochodów ciężarowych z przyczepami dziennie;

- projektowany okres użytkowania powierzchni utwardzonych 20 lat przy odpowiedniej konserwacji. Szerokość dróg oraz promienie krawężników powinna umożliwiać swobodne przejeżdżanie dwóch ciężarówek;

- podłoże gruntowe o grupie nośności G2, G3, G4 należy doprowadzić do grupy nośności G1. Nośność rodzimego lub ulepszonego podłoża gruntowego powinna wynosić nie mniej niż E2 ≥ 80 MPa;

- nośność dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinna wynosić E2 ≥ 100 MPa.

- zamawiający dopuszcza zastosowanie dla podbudowy dróg stabilizacji i/lub kruszywa pod warunkiem zachowania nośności warstw podbudowy dla drogi o kategorii ruchu: KR3,

    - Tereny zewnętrzne

- Zagospodarowanie terenów zielonych (obsianie trawą) oraz pierwsze koszenie trawnika dla obszaru oznaczonego na koncepcji inwestorskiej zagospodarowania terenu (załącznik nr A1) (granica obszaru zasiewu trawy przebiega 5 m od krawężnika drogi). Pozostałą część działki przywrócić do stanu pierwotnego;

- Wywóz oraz utylizacja gruntu powstałego z wykopów. .

- Wykonanie ogrodzenia działki zgodnie z załączoną koncepcją inwestorską zagospodarowania terenu (załącznik nr A1). Ogrodzenie panelowe, z prętów średnicy min. 4mm, ocynkowane, malowane w kolorze RAL 7016 o wysokości 2,0m, bez podmurówki. Słupy utwierdzone w fundamencie;

- Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej na teren nieruchomości, otwieranej elektrycznie i sterowanej pilotem (12 szt. pilotów). Wykonanie elementu podpierającego skrzydło bramowe w pozycji otwartej;

- Wykonanie furtki w linii ogrodzenia działki;

- Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej wraz z furtką;

- Wykonanie drabiny zewnętrznej wejściowej na dach oraz drabin pomiędzy dachami na różnych poziomach. Drabina wykonana ze stali cynkowanej ogniowo lub aluminium;

- Gestor mediów zapewnia z sieci wodociągowej dostawę wody do celów ppoż. w ilości 12,35 dm3/s. W przypadku niewystarczającej wydajności należy przewidzieć uzupełniające źródło wody zgodnie zobowiązującymi przepisami. Jeśli zajdzie taka konieczność należy zaprojektować zbiornik wody (otwarty i/lub podziemny) do celów pożarowych jako uzupełnienie wymaganej ilości wody na cele ppoż. Dopuszczalne jest wykonanie zbiornika pełniącego funkcję zbiornika wód opadowych oraz zbiornika wody do celów pożarowych. Obiekt należy zaprojektować zgodnie z przepisami w szczególności w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W przypadku zbiornika otwartego, powinien być ogrodzony z możliwością wejścia na teren przy użyciu furtki. Zejście do zbiornika wykonane jako schody stalowe ocynkowane ogniowo lub aluminiowe. Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na cele ppoż. w technologiach: zbiornika otwartego szczelnego z warstwą membrany oraz dociskiem na dnie, zbiorników żelbetowych otwartych lub podziemnych, zbiorników z tworzywa;

- Obiekt należy zaprojektować zgodnie z przepisami w szczególności w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

- Zadaszenia szklane głównych wejść do biurowców;

- Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV. Zamawiający dopuszcza montaż kamer instalacji CCTV na elewacji hali w punktach i ilości dostatecznej do objęcia monitoringiem obszaru inwestycji, w ilości nie mniej niż 12 szt. kamer z czego dwie kamery umieszczone na słupach skierowane na instalację fotowoltaiczną;

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na gruncie. Dokładna lokalizacja i rozmieszczenie paneli instalacji na działce Inwestora do uzgodnienia na etapie projektowania. Instalacja ogrodzona ogrodzeniem panelowym wysokość ok. 1,5m oraz monitorowane przez 2 kamery umieszczone po przekątnej. Wejście na teren instalacji fotowoltaicznej poprzez furtkę umieszczoną w ogrodzeniu o szerokości min 1,0 m w świetle przejścia. Teren pod instalacją fotowoltaiczną należy wydzielić obrzeżami chodnikowymi oraz ułożyć geowłókninę i kruszywo. Instalacja fotowoltaiczna nie może być zacieniana przez elementy zagospodarowania terenu;

- Zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch wiat na odpady ze ścianami pełnymi o wymiarach 5,00 x 4,00m każda;

- Zaprojektowanie oraz wykonanie wiaty dla osób palących o wymiarach 1,50 x 3,00m;

- Zaprojektowanie oraz wykonanie pylonu reklamowego. Pylon posadowiony na fundamencie żelbetowym, o konstrukcji aluminiowej lub stalowej ocynkowanej ogniowo. Obudowa pylonu z paneli aluminiowych. Pylon niepodświetlany. Wysokość min. 500 cm, szerokość min. 150 cm. Tło pylonu koloru białego. Pylon dwustronny. W górnej części pylonu logo inwestora „IPD”. Poniżej loga IPD osiem pól w jednej kolumnie. W dolnej części pylonu: Adres obiektu, tel. oraz strona internetowa Inwestora.

  - Hala produkcyjno-magazynowa

    - Charakterystyka hali

- Ilość kondygnacji: jedna;

- Powierzchnia zabudowy hali: około 5 040,00 m²;

- Rzędna dolnej krawędzi dźwigara w pomieszczeniach halowych min. 8,00 m. Rzędna dolnej krawędzi najniżej położonych poziomych odcinków instalacji min 7,30 m;

- Gęstość obciążenia ogniowego: 1000 < Q < 2.000 MJ/m2;

- Projektowana temperatura wewnętrzna 16oC < t < 24oC;

- Wydzielenie czterech modułów w hali o symbolach od A do D o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym. Moduły o powierzchniach zabudowy:

- Moduł A – około 1 440 m2

- Moduł B – około 1 080 m2

- Moduł C – około 1 260 m2

- Moduł D – około 1 260 m2

- Wszystkie moduły hali przeznaczone są na stały pobyt ludzi;

- W części produkcyjno-magazynowej na każdej z trzech zmian pracować będzie 16 osób w każdym module hali (A-D).

    - Konstrukcja, przegrody i obudowa hali

- Konstrukcja hali:

- posadowienie bezpośrednie;

- słupy hali żelbetowe prefabrykowane. Zamawiający dopuszcza rozstaw słupów nie mniejszy niż 6m x 18m, Zamawiający nie przewiduje montażu suwnic w obiekcie.

- dźwigary konstrukcyjne żelbetowe sprężone;

- konstrukcja dachu płatwiowa lub bezpłatwiowa wraz z podkonstrukcją pod urządzenia dachowe;

- blacha trapezowa w kolorze wewnętrznym obudowy hali;

- tężniki, stężenia, ryglówka, podkonstrukcje pod urządzenia, wymiany dachowe – stalowe. Konstrukcja malowana w kolorze wewnętrznym obudowy;

- podwaliny żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

- ściany oddzielenia pożarowego murowane na zaprawie zwykłej;

- wszystkie konstrukcje stalowe zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub wykonane z aluminium.

- Obudowa hali – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym, wykonanie attyki dla obiektu oraz przelewów awaryjnych. Kolorystyka zewnętrzna płyt warstwowych: kolor główny RAL 7004, pas w kolorze czerwonym RAL 3001;

- Pokrycie dachu hali – paroizolacja, płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej. Wełna o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż: przy obciążeniu punktowym dającym odkształcenie 5mm PL(5)≥650N, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym płyty CS(10)≥70 kPa. Pokrycie z membrany dachowej o grubości 1,5mm.

- Ściany oddzielenia pożarowego murowane na ławach fundamentowych wraz z attyką;

- Ściany działowe z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie pionowym lub poziomym na podkonstrukcji stalowej. Grubość płyt warstwowych nie mniejsza niż 100 mm. Ściany działowe należy wykonać zapewniając szczelność całej przegrody w tym pod blachą trapezową. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie odporności pożarowej ścian działowych w hali, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.;

- Cokół hali – izolacja termiczna podwalin płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do elewacji obiektu;

- Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18 cm, 
o nośności 50kN/m2 przy obciążeniu równomiernie rozłożonym oraz 150 kN przy obciążeniu punktowym 150x350mm. Płaskość posadzki zgodnie z DIN 18202 tabela 3 wiersz 3. Posadzka bezszwowa (brak dylatacji nacinanych). Górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Posadzka w miejscu ładowania wózków wykończona epoksydowo. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stabilizacji z dowozu, stabilizacji in situ i/lub kruszywa dla podbudowy posadzki pod warunkiem spełnienia parametrów zagęszczenia i nośności podbudowy Ev2≥120 MPa, Io≤2,2;

- Elementy żelbetowe prefabrykowane, wykonane z betonu architektonicznego, nietynkowane, niemalowane;

- Elementy żelbetowe monolityczne oraz ściany murowane tynkowane oraz malowane.

    - Instalacje wewnętrzne, wykończenie pomieszczeń

- Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych z funkcją przewietrzania. Pasma świetlne z poliwęglanem komorowym mlecznym. Sterowanie elektryczne zlokalizowane przy wejściu do biurowca;

- Drzwi zewnętrzne stalowe wraz z samozamykaczami na szynie ślizgowej, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Bramy wjazdowe zewnętrzne segmentowe o wymiarach 400x400cm, sterowane elektrycznie w ilości 4 szt. (jedna brama na jeden moduł halowy). Bramy należy wyposażyć w panel sterujący zlokalizowany przy bramie. Kolorystyka zewnętrzna bram: ciemnoszary RAL 7012. Kolorystyka wewnętrzna bram: kolor biały. Bramy wyposażone w panel przejrzysty z podwójnej przezroczystej płyty akrylowej z ramą EPDM. Każda brama oznakowana wewnątrz oraz na zewnątrz tablicą z numerem;

- Bramy dokowe segmentowe o wymiarach 300x300cm sterowane elektrycznie w ilości 2 szt. Kolorystyka zewnętrzna bram: ciemnoszary RAL 7012. Kolorystyka wewnętrzna bram: kolor biały Bramy wyposażone w panel przejrzysty z podwójnej przezroczystej płyty akrylowej z ramą EPDM. Każda brama oznakowana wewnątrz oraz na zewnątrz tablicą z numerem.

- Zestawy dokowe składające się z rampy przeładunkowej, uszczelnienia bram, odbojnic najazdowych i naprowadzaczy kół. Rampy przeładunkowe powinny spełniać parametry: szerokość platformy min: 2000 mm; długość platformy min: 2500 mm; wysięg w górę: 330 mm; wysięg w dół: 270 mm; nośność dynamiczna: 60kN; posiadać składaną klapę na zawiasach; powierzchnia platformy z blachy ryflowanej powlekanej w kolorze czarnym; skrzynka sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa;

- Drzwi wewnętrzne z hali do biurowca stalowe wraz z samozamykaczami na szynie ślizgowej, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny;

- Powłoka malarska dla ścian tynkowanych oraz elementów żelbetowych monolitycznych tynkowanych. Rodzaj i kolor powłoki malarskiej do wyboru przez Zamawiającego;

- Elementy żelbetowe prefabrykowane - brak tynku i powłok malarskich;

- Wykonanie odbojnic przemysłowych elementów wrażliwych na zniszczenia: bramy segmentowe, rozdzielnie, szafki hydrantowe, stacje ładowania wózków);

- Wykonanie stacji do ładowania wózków akumulatorowych w dwóch modułach A oraz D. Każda stację ładowania wózków należy zaprojektować i wykonać dla dwóch wózków na każdy moduł hali z możliwością ładowania dwóch wózków jednocześnie. Zamawiający dopuszcza umieszczenie stacji ładowania w wydzielonym pomieszczeniu. Stacje ładowania wyposażone w:

- Przełącznik amperowy dla każdego wózka widłowego w celu podłączenia do sprzętu ładującego;

- Wentylację ograniczająca akumulacje wodoru. Okapy nad instalacją ładowania wózków z blachy kwasoodpornej;

- Ściany osłonowe/odbojnice przemysłowe w celu wyeliminowania uszkodzenia przez wózki widłowe;

- Instalacje wewnętrzne:

- Każdy moduł halowy (od A do D) musi posiadać indywidualne opomiarowanie mediów;

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej;

- Oświetlenie wewnętrzne podstawowe LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje (sekcja o pow. do 540m2), oświetlenie awaryjne nad urządzeniami p.poż tj. hydrantami, przyciskami ROP, centralami SAP, oddymiania, detekcji gazu, instalacja uziemiająca i piorunochronna;

- Instalacje elektryczne zasilające – cała moc instalacji 1280 kW rozdzielona równo na 4 moduły halowe. Wykonanie rozdzielni elektrycznej i zestawów gniazd 400/230V. Instalacje elektryczne w hali należy zaprojektować i wykonać spełniając warunek jednego zestawu gniazd z zabezpieczeniami 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x230V/16A, min. IP44 na nie więcej niż 250 m2 powierzchni hali, przy czym odległość z każdego punktu hali do zestawu gniazd nie może być większa niż 16 m,

- Instalacja gazowa, instalacja detekcji gazu;

- Instalacja ogrzewcza – nagrzewnice gazowe, destryfikatory. Ilość nagrzewnic gazowych w części halowej: co najmniej trzy nagrzewnice na każdy z modułów;

- Instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa. Odwodnienie dachu należy wykonać wraz ze spadkami kopertowymi do wpustów;

- Oświetlenie zewnętrzne na elewacji nowoprojektowanego budynku oraz na słupach;

- Przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne;

- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SAP)

  - Część biurowo-socjalna

    - Charakterystyka budynku

- Ilość kondygnacji: jedna;

- Powierzchnia zabudowy biurowców: min. 576,00 m²;

- Wysokość netto do sufitu podwieszonego: 3,00 m;

- Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III;

- Projektowana temperatura wewnętrzna: 22oC zima; 24oC lato;

- Wydzielenie czterech modułów biurowych o symbolach od A do D;

- W każdym z modułów biurowych (od A do D) pracować będzie 8 pracowników;

- Powierzchnia pomieszczeń biurowych powinna stanowić 60% łącznej powierzchni biur i szatni;

- Powierzchnia szatni powinna stanowić 40% łącznej powierzchni biur i szatni;

- Każdy moduł biurowo-socjalny (od A do D) musi posiadać indywidualne opomiarowanie mediów.

    - Konstrukcja, przegrody i obudowa części biurowej

- Konstrukcja budynku

- Posadowienie bezpośrednie;

- Ściany w technologii murowej na zaprawie zwykłej, trzpienie żelbetowe;

- Stropodach nad parterem z płyt kanałowych;

- Ściany zewnętrze tynkowane

- Ściany zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej;

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej;

- Wykończenie ścian tynk elewacyjny zewnętrzny. Kolorystyka elewacji: kolor wiodący RAL 7004, pasy międzyokienne: RAL 9003. Rodzaj tynku, układ kolorów elewacji, układ boniowania i inne szczegóły wykonawcze do wyboru Zamawiającego;

- Wykonanie attyk, wykonanie przelewów awaryjnych;

- Cokół budynku z izolacją termiczną z płyt XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym;

- Dach budynku

- Paroizolacja dachowa;

- Izolacja termiczna dachu biurowca z wełny mineralnej;

- Izolacja przeciwwodna dachu biurowca z membrany PVC gr. 1.5mm;

- Posadzka budynku socjalnego

- Podbudowa;

- Beton podkładowy;

- Izolacja przeciwwilgociowa;

- Izolacja termiczna z płyt XPS o odpowiedniej twardości;

- Jastrych cementowy;

- Zadaszenia szklane wejść do budynku biurowego;

    - Instalacje wewnętrzne, wykończenie pomieszczeń

- Doświetlenie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej PVC lub aluminiowej;

- Parapety wewnętrzne z konglomeratu wpuszczone w ścianę ok. 2 cm na stronę;

- Parapety zewnętrzne blaszane dopasowane do koloru okien;

- Stolarka zewnętrzna drzwiowa – stolarka przeszklona aluminiowa wraz z samozamykaczami na szynie ślizgowej, odbojnikami, blokadą otwarcia, wyposażone w kontrolę dostępu. w miarę możliwości stolarkę montować zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru. „Ciepły montaż” przy użyciu taśm;

- Stolarka wewnętrzna –

- drewniana płycinowa - z korytarza do pomieszczeń;

- stalowa pełna lub z bulajami – drzwi z części biurowej na halę;

- drzwi wyposażone we wkładki patentowe.

- Ściany działowe – w systemie suchej zabudowy. Ściany na pełną wysokość kondygnacji z izolacją z wełny mineralnej na pełną szerokość konstrukcji, podwójne płytowanie;

- Tynki wewnętrzne – tynk gipsowy maszynowy;

- Wykończenie ścian:

- Pom. biurowe: Powłoka malarska, rodzaj oraz kolor do decyzji Zamawiającego;

- Komunikacja, pom. techniczne: Powłoka malarska;

- Szatnie, pom. gospodarcze, kotłownia: płytki ceramiczne do wys. 2m, powyżej powłoka malarska, płytki w cenie do 50 zł/m2;

- Toalety, umywalnie i prysznice: płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia, płytki w cenie do 50 zł/m2;

- Sufity podwieszone rastrowe o wym. 600x600 mm. Wysokość sufitów podwieszanych w pomieszczeniach komunikacji min. 2,80 m;

- Podłogi – w pomieszczeniach biurowych wykończenie płytkami gres w cenie do 60 zł/m2 lub wykładzina PVC w cenie do 60 zł/m2 lub płytki dywanowe w cenie do 70 zł/m2. W serwerowni podłoga antystatyczna;

- Wyposażenie toalet w ceramikę sanitarną i armaturę czerpalną;

- Lustra ścienne w toaletach wklejane pod lico płytek;

- Natryski bezkabinowe z odpływem oraz ścianką typu walk in;

- Wykonanie zestawów gniazd elektrycznych umożliwiających montaż i podłączenie suszarek do rąk;

- Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne aluminiowe przy wejściach do biurowca montowane do lica podłogi;

- Instalacje wewnętrzne:

- Instalacja wentylacji;

- Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i serwerowni. Jednostki wewnętrzne sufitowe. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu biurowca mocowane na podkonstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo ;

- Instalacja wodno-kanalizacyjna;

- Oświetlenie, czujniki ruchu w pomieszczeniach wspólnych (sanitariaty, komunikacja). W pomieszczeniach biurowych (biuro, strefa kuchenna, recepcja) natężenie oświetlenia L=500 lx. W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Elektryczna – wykonanie zestawów gniazd 230V;

- Teletechniczna - niskoprądowa – wykonanie okablowania strukturalnego skrętka kat. 6 – zestawy gniazd teletechnicznych. Instalacje teletechniczne należy wykonać w pomieszczeniach biurowych spełniając warunek jednego gniazda teletechnicznego na każde 6 m2 powierzchni biurowej;

- Grzewcza – ogrzewanie grzejnikowe oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

- Instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa;

  - Wyposażenie i meble

- Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy;

- Oznakowanie obiektu zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

- Wykonanie mebli do zabudowy zlewozmywaków na potrzeby odbioru.

3. Załączniki

  - Załącznik A1 – Koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu

  - Załącznik A2 – Zapewnienie dostaw wody oraz techniczne warunki przyłączenia do sieci wod.-kan., oraz dostawy wody na cele ppoż.

  - Załącznik A3 – Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.

  - Załącznik A4 – Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

  - Załącznik A5 – Mapa do celów projektowych

  - Załącznik A6 – Warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

  - Załącznik A7 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  - Załącznik A8 – Wytyczne kolorystyki zewnętrznej obiektu

3.12 Załącznik A9 – Wytyczne pylonu reklamowego