Załącznik nr 2

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Wałbrzych, sierpień 2018

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i rozbudowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie zlokalizowanym w Świdnicy przy ulicy Towarowej 30.

- Charakterystyka obiektu

  - Hala produkcyjno-magazynowa zlokalizowana w Świdnicy przy ul. Towarowej 30:

    - Hala magazynowa – obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji stalowej oraz żelbetowej z obudową z płyt warstwowych i przekryciem z blachy trapezowej. Hala  składa się z następujących części:

- istniejącej części magazynowej o powierzchni użytkowej 4.449,40 m2 (dalej jako: „Hala nr 1”) w której instalacja SSP została wykonana w czerwcu 2018 r.

- nowowybudowanej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 1.076,10 m2 (dalej jako: „Hala nr 2”), w której należy wykonać instalację SSP.

- hali będącej w budowie o powierzchni użytkowej 1.076,10 m2 (dalej jako: „Hala nr 3”), w której należy wykonać instalacje SSP.

    - Część administracyjno–socjalna: Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej ze stropem żelbetowym, stanowiący oddzielną strefę pożarową. Cześć zlokalizowana na parterze skomunikowana jest z halą magazynowa. W części administracyjno–socjalnej znajdują się pomieszczenia sanitarne, biurowe, gospodarcze oraz pomieszczenie kotłowni.

    - Część techniczna – obiekt jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej, zblokowany z halą magazynową. Dostęp do tej części odbywa się z zewnątrz do pomieszczeń technicznych oraz z zewnątrz i z wewnątrz do pomieszczeń sanitarnych i hali. Część techniczna obejmuje m.in. zaplecze sanitarne oraz rozdzielnie elektryczne.

- Parametry obiektu

  - Funkcja obiektu: produkcyjno-magazynowa

  - Materiały składowane w obiekcie: tworzywa sztuczne, papier-karton, drewno

  - Powierzchnia użytkowa obiektu:

- istniejąca część administracyjno – socjalna: 526,14 m2

- część administracyjno-socjalna w budowie: 1.530,30 m2

- Hala nr 1 - istniejąca hala magazynowa: 4.449,40 m2

- Hala nr 2 - nowowybudowana hala produkcyjno-magazynowa: 1.076,10 m2

- Hala nr 3 - hala będąca w budowie: 1.076,10 m2

- część techniczna: 146,67 m2

  - Hala magazynowa z częścią techniczną zaliczona jest do obiektów produkcyjno-magazynowych PM

  - Klasa odporności pożarowej budynku E

  - Gęstość obciążenia ogniowego Qd 1.000<Qd<2.000 MJ/m2

  - W obiekcie zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające, składające się z:

- klap oddymiających

- instalacji pneumatycznej

- bram segmentowych stanowiących otwory napowietrzające – 16 szt.

  - Elementy obiektu wykonano z materiałów NRO

Instalacje w które został wyposażony obiekt:

- elektryczna;

- odgromowa;

- wodociągowa;

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

- teletechniczna;

- wentylacyjna;

- instalacja grawitacyjnej wentylacji pożarowej. Klapy oddymiające zamontowane w dachu obiektu oraz otwory napowietrzające - bramy segmentowe;

- klimatyzacji;

- centralnego ogrzewania części biurowej (zasilana z kotłowni zlokalizowanych w części administracyjno–socjalnej);

- ogrzewania hali przy pomocy promienników oraz nagrzewnic gazowych;

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - W obiekcie po rozbudowie wydzielono następujące strefy pożarowe:

Strefa nr I - stanowi ją budynek biurowo-socjalny, strefa zaliczona do ZL III o powierzchni użytkowej 2160,2 m2.

Strefa nr II - stanowi ją hala produkcyjno-magazynowa, strefa zaliczona do PM o 1.000<Qd<2.000 MJ/m2 i o powierzchni użytkowej 6656,4 m2. Wszystkie hale magazynowo-produkcyjne (Hala nr 1, Hala nr 2 oraz Hala nr 3) stanowią jedną strefę pożarową.

Strefa nr III - stanowi ją część socjalna budynku socjalno-technicznego, strefa zaliczona do ZL III o powierzchni wewnętrznej 88 m2;

Strefa nr IV - stanowią ją trzy pomieszczenia techniczne (rozdzielnia SN, rozdzielnia NN i stacja transformatora) wydzielone z budynku socjalno-technicznego, strefa zaliczona do PM o Qd < 500 MJ/m2 i o powierzchni użytkowej 62,3 m2.

  - W obiekcie wydzielono następujące strefy oddymiania:

- W Hali nr 1 zaprojektowano trzy strefy oddymiania, o pow. 1.483,00 m2 każda, oddzielone stałymi kurtynami dymowymi. Istniejąca instalację należy dostosować do podziału na strefy oddymiania.

- Hala nr 2 stanowić będzie oddzielną strefę oddymiania

- Hala nr 3 stanowić będzie oddzielną strefę oddymiania

  - Instalacja oddymiania sterowana jest przez instalację sygnalizacji pożaru. Klapy oddymiające otwierane będą automatycznie oraz sterowane przez system SSP. Otwarcie bram napowietrzających nastąpi automatycznie po otwarciu klap oddymiających oraz sterowane będzie przez system SSP.

  - Należy zapewnić przekazanie sygnału do centrali systemu detekcji gazu aby zamknąć zawory klapowe MAG odcinające dopływ gazu.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej opisano szczegółowo w projekcie budowlanym w rozdziale nr 7.

- OPIS ROZWIĄZAŃ.

Przy projektowaniu systemów SAP dla ww. obiektów należy zastosować ochronę częściową: systemem SAP należy objąć

- części produkcyjno-magazynowe (hale)

- pomieszczenia rozdzielni energetycznych

- dwie kotłownie

- serwerownię

- pomieszczenie centrali SAP

System SSP należy zaprojektować z uwzględnieniem rodzaju i typu urządzeń istniejących. Nie planuje się podłączenia projektowanej instalacji SAP do systemu automatycznego alarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej. System musi być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić podłączenie nadajnika sygnału usterki i alarmu do zewnętrznej stacji monitorowania. Dokumentację projektową należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- ZAKRES WYKONAWCZY

System sygnalizacji pożaru SSP został wykonany dla hali istniejącej (Hala nr 1) , rozdzielni elektrycznej oraz kotłowni istniejącej. Centrala systemu SSP została zlokalizowana w biurowcu istniejącym. System SPP należy zaprojektować i wykonać w Hali nr 2 oraz Hali nr 3, serwerowni, kotłowni nr 2 oraz pomieszczeniu z centralą SSP. System SSP należy przebudować oraz rozbudować z uwzględnieniem podziału obiektu na pięć stref oddymiania.

Wszystkie urządzenia systemu ostrzegawczego muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia.

- WYTYCZNE KONSERWACJI

Po przekazaniu systemu do eksploatacji wykonawca systemu przez okres trwania okresu gwarancji będzie świadczył usługę polegającą na dokonywaniu okresowych przeglądów wykonanego systemu nie rzadziej niż co 3 miesiące. Z czynności serwisowych zostanie sporządzony stosowny protokół.

Okres gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy.

- ODBIÓR PRAC

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumentację powykonawczą zawierającą:

- Opis powykonawczy,

- Rysunki i schematy powykonawcze,

- Protokoły z dokonanych pomiarów,

- Certyfikaty na urządzenia i wyroby,

- Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,

- Dokumenty potwierdzające przebieg wykonania zakresu prac,