SIWP Część III

Wytyczne projektowe i wykonawcze

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„PRZEPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. VILLARDCZYKÓW DZ. GRUNTU NR 93/28”

adres obiektu budowlanego:

Wałbrzych ul. Villardczyków

dz. nr. 93/28; Wałbrzych obręb Poniatów nr 8

imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

data opracowania:

Kwiecień 2020 r.

I. OPIS ZAMÓWIENIA - CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu halowego o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią administracyjno-socjalno-usługową, przyłączami, instalacjami oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Obszar inwestycji obejmuje działkę gruntu nr: 93/28 oraz działki drogowe dla wykonania przyłączy i zjazdu; obręb Poniatów nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków.

Wymiary zewnętrzne budynków:

- hala produkcyjno-magazynowa: 48,60 x 108,36 m;

- część administracyjno-socjalno-usługowa: dwa budynki o wymiarach 9,12 x 30,91 m;

- portiernia: około 5,50 x 5,60 m;

Powierzchnia zabudowy obiektów:

- hala produkcyjno-magazynowa: 5266,30 m²;

- część administracyjno-socjalno-usługowa: 563,80 m²;

- portiernia: około 30,80 m²;

Powierzchnia użytkowa obiektów:

- hala produkcyjno-magazynowa: około 5 080 m²;

- części administracyjno-socjalno-usługowe: około 850,00 m²;

- portiernia: około 21,30 m²;

- stacja trafo z rozdzielnią: 38,00 m2;

- budynek pompowni: 14,50 m2;

- trzy wiaty na odpady: 10,00 m2 każda.

2. Zagospodarowanie terenu.

Oprócz budynku hali i budynku biurowo-socjalnego, przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie w zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

2.1. Przyłącza.

- Przyłącze energii elektrycznej;

- Przyłącze wody;

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej;

- Wylotów kanalizacji deszczowej;

- Przyłącze gazu;

- Przyłącze teletechniczne;

2.2. Sieci zewnętrzne.

- Sieć wodna socjalno-bytowa, w tym sieć wodna zasilająca budynek portierni;

- Sieć wodna przeciwpożarowa, wraz z hydrantami nadziemnymi;

- Sieć kanalizacji sanitarnej, w tym sieć kanalizacji sanitarnej dla budynku portierni. Wykonanie pompowni kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem tłocznym sieci;

- Sieć kanalizacji deszczowej, w tym sieć kanalizacji deszczowej dla budynku portierni. Wykonanie osadnika, separatora oraz zbiornika na wody opadowe. Wykonanie odwodnienia liniowego w zaniżeniu przed dwoma dokami. Odwodnienia, włazy żeliwno-betonowe oraz wpusty kanalizacji klasy obciążenia D400;

- Sieć elektryczna sN oraz nN w tym sieci zasilających budynek portierni, budynek pompowni pożarowej, bramy, szlabany, przyłącze gazu, pompownię kanalizacji sanitarnej;

- Sieć elektryczna oświetlenia terenów zewnętrznych na słupach;

- Sieć gazowa;

- Sieć teletechniczna, w tym sieć dla budynku portierni;

2.3. Drogi i chodniki.

- Zjazd z drogi publicznej;

- Droga o nawierzchni z kostki betonowej do odwodnień liniowych po pn-wsch stronie obiektu. Szerokość minimalna 7m. Promienie dróg dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych;

- Droga pożarowa o nawierzchni z kruszywa od linii odwodnień liniowych. Szerokość 5m;

- Parkingi dla samochodów osobowych z kostki betonowej w ilości: 42 miejsc parkingowych;

- Wiata na rowery (zadaszenie, utwardzenie terenu oraz stojaki na rowery);

- Dojazdy do bram oraz doków z kostki betonowej. Wykonanie czterech ścian oporowych podjazdów do doków;

- Wykonanie opaski przy budynku o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej szer. 60 cm;

- Chodniki o szer. 1,60 m, w tym dojścia do wszystkich drzwi zewnętrznych wszystkich budynków;

- Wykonanie wycieraczek aluminiowych w chodnikach przy wejściach do części biurowych;

- Drogi z kostki betonowej gr. 8cm. Typ kostki Behaton. Kostka fazowa. Dojazdy do bram oraz doków w odległości do 18 m od budynku z kostki gr. 10 cm. W ciągu pierwszego roku użytkowania , od daty bezusterkowego odbioru obiektu  dwukrotne uzupełnienie przez Wykonawcę fug kostki betonowej;

- Chodniki oraz opaska z kostki betonowej gr. 6cm. Typ kostki Holland. Kostka fazowa;

- Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg (znaki pionowe, kierunki ruchu, przejścia dla pieszych, linie miejsc parkingowych, miejsca dla niepełnosprawnych);

- Nachylenia dróg i dojazdów należy kształtować w kierunku „od budynku”;

- Założenia projektowe dróg:

- Kategoria ruchu: KR3;

- Dopuszczalny nacisk na oś: 15 ton oraz ruch 160 samochodów ciężarowych z przyczepami dziennie;

- Projektowany okres użytkowania powierzchni utwardzonych 20 lat przy prawidłowej konserwacji. Szerokość dróg oraz promienie krawężników powinna umożliwiać swobodne wymijanie się dwóch ciężarówek;

- Podłoże gruntowe o grupie nośności G2, G3, G4 należy doprowadzić do grupy nośności G1. Nośność rodzimego lub ulepszonego podłoża gruntowego powinna wynosić nie mniej niż E2 ≥ 80 MPa ;

- Nośność dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinna wynosić E2 ≥ 100 MPa.

2.4. Tereny zewnętrzne.

- Wykonanie rowu retencyjnego po północno-wschodniej stronie obiektu wraz z odwodnieniem liniowymi;

- Zagospodarowanie terenów zielonych (humusowanie i obsianie trawą);

- Wykonanie ogrodzenia działki w linii granicy nieruchomości. Wykonanie bramy elektrycznej oraz furtki. Ogrodzenie ocynkowane o wysokości 2,0m, bez podmurówki. Słupy utwierdzone w fundamencie;

- Wykonanie dwóch szlabanów. Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej przy portierni;

- Wykonanie drabiny zewnętrznej wejściowej na dach oraz drabin pomiędzy dachami na różnych poziomach;

- Wykonanie zbiornika wody do celów pożarowych o poj. min. V=450 m2. Zbiornik otwarty i/lub podziemny;

- Zadaszenia szklane głównych wejść do biurowców.

3. Hala produkcyjno-magazynowa.

  - Charakterystyka hali.

- Ilość kondygnacji: jedna;

- Powierzchnia użytkowa hali: około 5 080,00 m²;

- Wysokość do dźwigara hali: 8,00 m;

- Gęstość obciążenia ogniowego: 1000 < Q < 2.000 MJ/m2;

- Projektowana temperatura wewnętrzna 16oC < t < 24oC;

- Wydzielenie pięciu modułów w hali o symbolach od A do E o powierzchni użytkowej około: 1710 m2; 830 m2; 830 m2; 1240 m2; 470 m2.

  - Konstrukcja i obudowa hali.

- Konstrukcja hali:

- posadowienie bezpośrednie;

- słupy hali żelbetowe prefabrykowane;

- dźwigary konstrukcyjne żelbetowe sprężone lub stalowe blachownicowe;

- konstrukcja dachu płatwiowa lub bezpłatwiowa wraz z podkonstrukcją pod urządzenia dachowe oraz instalację fotowoltaiczną na części dachu hali;

- blacha trapezowa w kolorze wewnętrznym obudowy hali;

- tężniki, stężenia, ryglówka, podkonstrukcje pod urządzenia, wymiany dachowe – stalowe. Konstrukcja malowana w kolorze wewnętrznym obudowy;

- podwaliny żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

- ściany oddzielenia pożarowego murowane na zaprawie zwykłej.

- Obudowa hali – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym, wykonanie attyki dla obiektu oraz przelewów awaryjnych;

- Pokrycie dachu hali – paroizolacja, płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej.. Wełna o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż: przy obciążeniu punktowym dającym odkształcenie 5mm PL(5)≥650N, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym płyty CS(10)≥70 kPa. Pokrycie z membrany dachowej o grubości 1,5mm. Wykonanie chodników na dachu (płyta + dodatkowa membrana) od drabin do urządzeń HVAC oraz instalacji fotowoltaicznej, Wytrzymałość na ściskanie wełny w strefie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu uwzględniająca dodatkowe obciążenie od instalacji;

- Ściany oddzielenia pożarowego murowane na ławach fundamentowych wraz z attyką;

- Ściany działowe z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym na podkonstrukcji stalowej;

- Cokół hali – izolacja termiczna podwalin płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do elewacji obiektu;

- Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18 cm, 
o nośności 50kN/m2 przy obciążeniu równomiernie rozłożonym oraz 150 kN przy obciążeniu punktowym 150x350mm. Płaskość posadzki zgodnie z DIN 18202 tabela 3 wiersz 3. Posadzka bezszwowa (brak dylatacji nacinanych, Dylatacje konstrukcyjne w rozstawie co ok. 28 m). Górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Posadzka w miejscu ładowania wózków wykończona epoksydowo;

- Elementy żelbetowe prefabrykowane, wykonane z betonu architektonicznego, nietynkowane, niemalowane;

- Elementy żelbetowe monolityczne oraz ściany murowane tynkowane oraz malowane.

  - Instalacje wewnętrzne, wykończenie obiektu, wyposażenie.

- Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych z funkcją przewietrzania. Pasma świetlne z poliwęglanem komorowym mlecznym. Sterowanie elektryczne zlokalizowane przy wejściu do biurowca;

- Drzwi zewnętrzne stalowe wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Bramy zewnętrzne segmentowe, sterowane elektrycznie . Bramy wyposażone w panel przejrzysty z podwójnej przezroczystej płyty akrylowej z ramą EPDM. Minimalna grubość paneli: 45mm. Każda brama oznakowana wewnątrz oraz na zewnątrz numerem:

- wym. 450x500cm – 4 szt.;

- wym. 300x300cm – 2 szt.;

- bramy dokowe: 300x300cm – 2 szt.;

- Drzwi wewnętrzne z hali do biurowca stalowe wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny;

- Powłoka malarska dla ścian tynkowanych oraz elementów żelbetowych monolitycznych tynkowanych. Rodzaj i kolor powłoki malarskiej do wyboru Zamawiającego;

- Elementy żelbetowe prefabrykowane  - brak tynku i powłok malarskich;

- Wykonanie odbojnic przemysłowych elementów wrażliwych na zniszczenia: bramy segmentowe, słupy, rozdzielnie, szafki hydrantowe);

- Wykonanie stacji do ładowania wózków akumulatorowych wyposażonych w:

- Przełącznik amperowy (3 fazy 100) dla każdego wózka widłowego w celu podłączenia do sprzętu ładującego;

- Wentylację ograniczająca akumulacje wodoru;

- Ściany osłonowe/ bariery zabezpieczające w celu wyeliminowania uszkodzenia przez wózki widłowe;

- Instalacje wewnętrzne:

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- oświetlenie wewnętrzne podstawowe LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje (sekcja o pow. do 500m2), oświetlenie awaryjne (nad urządzeniami p.poż tj. hydrantami, przyciskami ROP, centralami SAP, oddymiania, detekcji gazu, instalacja uziemiająca i piorunochronna;

- instalacje elektryczne zasilające – wykonanie rozdzielni elektrycznej i zestawów gniazd 400/230V;

- instalacja wody zimnej i kanalizacji dla modułu E, punkt poboru mediów wskazano w Załączniku nr 1 do wytycznych;

- instalacja fotowoltaiczna o mocy od 49 kW do 50 kW na dachu części halowej;

- instalacja gazowa, instalacja detekcji gazu;

- grzewcza – nagrzewnice gazowe, destryfikatory;

- instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa;

- oświetlenie zewnętrzne na elewacji nowoprojektowanego budynku oraz na słupach;

- przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne;

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SAP);

4. Część administracyjno-biurowa.

  - Charakterystyka budynku.

- Ilość kondygnacji: dwie;

- Powierzchnia użytkowa biurowca: około 850,00 m²;

- Wysokość netto do sufitu podwieszonego: 3,00 m;

- Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III;

- Projektowana temperatura wewnętrzna: 22oC zima; 24oC lato;

  - Konstrukcja, przegrody i obudowa części biurowej.

- Konstrukcja budynku:

- Posadowienie bezpośrednie;

- Ściany w technologii murowej na zaprawie zwykłej, trzpienie żelbetowe;

- Schody żelbetowe;

- Strop nad parterem z płyt kanałowych;

- Stropodach biurowca nad I piętrem z płyt kanałowych;

- Ściany zewnętrze tynkowane:

- Ściany zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej;

- Izolacja termiczna płytami EPS;

- Wykończenie ścian tynk elewacyjny zewnętrzny. Rodzaj tynku, układ kolorów elewacji układ boniowania i inne szczegóły wykonawcze zgodnie z projektem budowlanym;

- Wykonanie attyk, wykonanie przelewów awaryjnych;

- Ściany zewnętrzne o elewacji z płyt aluminiowych:

- izolacja termiczna z wełny mineralnej;

- aluminiowe panele kompozytowe na podkonstrukcji aluminiowej;

- Cokół budynku:

- izolacja termiczna płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym;

- Dach budynku:

- Paroizolacja dachowa;

- Izolacja termiczna dachu biurowca z wełny mineralnej;

- Izolacja przeciwwodna dachu biurowca z membrany PVC gr. 1.5mm;

- Posadzka budynku socjalnego:

- Podbudowa;

- Beton podkładowy;

- Izolacja przeciwwilgociowa;

- Izolacja termiczna z płyt XPS o odpowiedniej twardości;

- Jastrych cementowy;

- Klatka schodowa wewnętrzna, żelbetowa;

- Zadaszenia szklane wejść do budynku biurowego.

  - Instalacje wewnętrzne, wykończenie obiektu, wyposażenie.

- Doświetlenie pomieszczeń  za pomocą stolarki okiennej aluminiowej;

- Parapety wewnętrzne PCV lub z konglomeratu;

- Parapety zewnętrzne blaszane dopasowane do koloru okien;

- Stolarka zewnętrzna drzwiowa – stolarka przeszklona aluminiowa wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Stolarka wewnętrzna – stolarka przeszklona aluminiowa, drewniana płycinowa lub stalowa pełna lub z bulajami;

- Ściany działowe – w systemie suchej zabudowy. Ściany na pełną wysokość kondygnacji z izolacją z wełny mineralnej;

- Tynki wewnętrzne – tynk gipsowy maszynowy;

- Wykończenie ścian:

- Pom. biurowe: Powłoka malarska;

- Komunikacja, pom. techniczne: Powłoka malarska;

- Szatnie, pom. gospodarcze: płytki ceramiczne do wys. 2m, powyżej powłoka malarska, płytki w cenie około 50 zł/m2;

- Toalety, umywalnie i prysznice: płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia, płytki w cenie około 50 zł/m2;

- Sufity podwieszone rastrowe o wym. 600x600 mm;

- Podłogi – wykończenie płytkami gres, panele lub wykładzina PVC w pomieszczeniach biurowych, cena materiału do 60 zł/m2. W serwerowni podłoga antystatyczna;

- Balustrady oraz poręcze schodowe ze stali nierdzewnej;

- Wyposażenie toalet w ceramikę sanitarną i armaturę czerpalną;

- Lustra ścienne w toaletach;

- Wykonanie zestawów gniazd elektrycznych umożliwiających montaż i podłączenie suszarek do rąk;

- Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne aluminiowe wejść do biurowca montowane do lica podłogi;

- Instalacje wewnętrzne:

- instalacja wentylacji;

- instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i serwerowni. Jednostki wewnętrzne sufitowe. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu biurowca;

- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- oświetlenie, czujniki ruchu w pomieszczeniach wspólnych (sanitariaty, komunikacja). W pomieszczeniach biurowych (biuro, strefa kuchenna, recepcja) natężenie oświetlenia L=500 lx. W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- elektryczna – wykonanie zestawów gniazd 230V;

- teletechniczna - niskoprądowa – wykonanie okablowania strukturalnego skrętka kat. 6 – zestawy gniazd teletechnicznych;

- grzewcza – ogrzewanie grzejnikowe oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

- instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa.

5. Wyposażenie oraz meble.

5.1 Wyposażenie obiektu.

- Wykonanie scenariusza rozwoju wydarzeń w czasie pożaru;

- Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy;

- Oznakowanie obiektu zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

- Wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu.

  - Umeblowanie obiektu.

- Meble do zabudowy zlewozmywaków.

Załączniki:

  - Załącznik A1 – Koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu

  - Załącznik A2 – Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków

  - Załącznik A3 – Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji

  - Załącznik A4 – Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego