OBIEKT:                  Centrum magazynowe ul. Uczniowska, Wałbrzych

ADRES:              	ul. Uczniowska, działki numer: 100/12, 101/6, 101/5, 88/9, 100/11, 102/22, 102/23, 102/21, 102/20, 91/5, 91/2, 88/12, 90/11, 92/3, 92/7, 92/8, 90/13, 90/12, 90/10, 72/11, 72/10, 72/9, 71/11, 71/12, 71/13, 70/4, 70/3, 48/9, 48/10, 47/9, 47/11, 47/12, 47/10, Wałbrzych

INWESTOR :          Invest Park Development  Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58 306 Wałbrzych

BPP

Jerzy Jakimiec

GENERALNY                     BPP

PROJEKTANT:   		               ul. Słowackiego 20B,  Wałbrzych

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIENNY

FAZA PROJEKTU:

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

BRANŻA:

##### DATA OPRACOWANIA:   luty  2010 r.

| Autor opracowania | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Zbigniew Barszczyk PROJEKTANT | Elektryczna | UAN. VI-f/3/59/90 | luty 2010 r. |  |
| mgr inż. Zdzisław Marciniak SPRAWDZAJĄCY | Elektryczna | NBGP V-7342-3/8/95/96 | luty 2010 r. |  |

O Ś W I A D C Z E N I E

O ZGODNOŚCI I KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Zbigniew Barszczyk				  mgr inż. Zdzisław Marciniak

upr. Nr UAN. VI-f/3/59/90					  upr. Nr NBGP V-7342-3/8/95/96

Projektant							 Sprawdzający

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4

1.	Dane podstawowe	5

1.1.	Podstawa opracowania	5

1.2.	Warunki klimatyczne i wymagania specjalne	5

1.3.	Zakres zmian do zatwierdzonego projektu	5

2.	OPIS TECHNICZNY	5

2.1.	Linia nN 0,4kV	5

2.2.	Instalacja oświetlenia ogólnego	6

2.3.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	6

2.4.	Ochrona przeciwporażeniowa	7

3.	SPIS RYSUNKÓW	8

# Dane podstawowe

# Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- umowy  zawartej z Inwestorem ,

- uzgodnień technicznych z Inwestorem ,

- technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej nr TR4/GS-4112-144(1)/09-/R1-47-09/345 z dnia 18.01.2010r i nr TR4/GS-4112-145(1)/09-/R1-48-09/345 z dnia 18.01.2010r,

- zatwierdzony projekt z dnia 29.04.2010 , posiadający decyzję pozwolenia na budowę nr 517/2010

- obowiązujących wymagań , norm , przepisów i zarządzeń

# Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP , nie ma obostrzeń

klimatycznych i wymagań specjalnych.

# Zakres zmian do zatwierdzonego projektu

Zamiany zawarte w niniejszym opracowaniu w stosunku do projektu pierwotnego z dnia 29.04.2010 posiadający decyzję pozwolenia na budowę nr 517/2010 o nazwie PB” Centrum magazynowe ul. Uczniowska, Wałbrzych– instalacja elektryczna”,

polegają na :

- zmianie instalacji odbiorczej w zakresie ilości (zmniejszenie):

- linii w.l.z. : linie kablowe nN zasilające podrozdzielnice  nn 0,4kV,

- podrozdzielnic nn 0,4kV,

- zmianie instalacji elektryczne w zakresie oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego wynikające ze zmiany wielkości i kształtu poszczególnych pomieszczeń,

- zmianie instalacji piorunochronnej i uziemiającej wynikające z kształtu i typu dachu.

Pozostała część instalacji elektrycznej NIE ULEGA ZMIANIE.

Rysunki zmienione i dołączone do niniejszego opracowania wyróżniono literą  …Z .

# OPIS TECHNICZNY

# Linia nN 0,4kV

Dla potrzeb zasilania obiektu należącego do Inwestora , przewiduje się z projektowanej stacji wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające (w.l.z.), która zasilać będzie poszczególne maszyny i rozdzielnice obiektowe. Typ i rodzaj linii zasilających poszczególne rozdzielnice oraz ich zabezpieczenia pokazano na schemacie energetycznym zakładu , rys. nr E-2aZ. Linie należy ułożyć na drabinkach kablowych KE-600 i KE-400 : wewnątrz obiektu. Całość prac kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.

Uwagi :

- Kable i przewody układać zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

- Szczegóły według Projektu Wykonawczego

# Instalacja oświetlenia ogólnego

Dla potrzeb oświetlenia przewidziano oświetlenie z zastosowaniem opraw zwieszakowych , nastropowych , stropowych , normalnych i hermetycznych , z rastrami typu PLX , PPAR, do lamp świetlówkowych T8/840 o szeregu 2x36W , 1x58W i 3x58W , do lamp żarowych A60 , lamp halogenowych.

Rozmieszczenie poszczególnych opraw dla poszczególnych pomieszczeń oraz typy opraw podano na planie instalacji -patrz rys. nr E-9Z i E-10Z.

Załączanie oświetlenia dokonywane będzie  za pomocą :

- łączników jednobiegunowych klawiszowych hermetycznych , n/t , 16A

- łączników świecznikowych klawiszowych hermetycznych  n/t , 16A

- łączników schodowych klawiszowych  hermetycznych  n/t , 16A ,

- łączników krzyżowych klawiszowych  hermetycznych  n/t , 16A ,

- kaset sterowniczych przyciskiem podświetlanym, n/t , 6A

Łączniki i kasety należy montować na wysokości 1,2m w odległości 0,15 m od krawędzi futryny drzwiowej .

Rozmieszczenie łączników i kaset pokazano na planie instalacji -patrz rys. nr E-9Z i E-10Z.

Instalację należy wykonać jako :

- natynkowa w rurkach typu  RVKLn  16 , 22: prowadzoną na konstrukcji stalowej i suficie podwieszanym ,

- podtynkową : prowadzoną po ścianach murowanych części biurowo-socjalnej

- natynkowa w korytkach kablowych głównych ciągów kablowych z blachy perforowanej szerokości 600 , 400 , 200, 100 i 50 mm  : prowadzoną w głównych ciągach kablowych .

Należy zastosować przewody typu YDY  5/4/3x1.5/2,5 mm 2 .

Uwagi :

- Wartość wymaganego minimalnego średniego natężenia oświetlenia określono w oparciu o normę PN-EN 12464-1.

- Kable i przewody układać zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

- Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w układy kompensacji mocy biernej.

- Szczegóły według Projektu Wykonawczego

# Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano :

- wyodrębnione obwód 230V,50 Hz w poszczególnych rozdzielnicach zasilające oprawy kierunkowe wyposażone w piktogramy kierunku ewakuacji ,

- zabudowę inwerterów 18W,36W, 3h  w wytypowanych oprawach oświetlenia podstawowego.

Oprawy załączają się 2s po zaniku napięcia podstawowego i są wyposażone w indywidualne źródła zasilania. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego dla dróg ewakuacyjnych w pomieszczeniach biurowych i na ciągach komunikacyjnych nie powinno być mniejsze niż 0.5 lx.

Do oświetlenia zastosowano :

- jednostronne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego , do pracy „na jasno” , wyposażone w przycisk kontroli „TEST” ,z zapłonem elektronicznym 8W, 2h, IP 44,

- oprawach oświetlenia podstawowego z inwerterami kontrolowane centralnym przyciskiem  „TEST” zabudowanym w poszczególnych podrozdzielniach.

Wszystkie oprawy  pracować będą w trybie awaryjnym  gwarantując dwugodzinną pracę opraw po zaniku napięcia  .

Instalację należy wykonać jako :

- natynkowa w rurkach typu  RVKLn  16 , 22: prowadzoną na konstrukcji stalowej i suficie podwieszanym ,

- podtynkową : prowadzoną po ścianach murowanych części biurowo-socjalnej

- natynkowa w korytkach kablowych głównych ciągów kablowych z blachy perforowanej szerokości 600 , 400 , 200, 100 i 50 mm  : prowadzoną w głównych ciągach kablowych .

Należy zastosować przewody typu YDY 3 *1.5 mm 2 .

UWAGA:

Szczegóły według Projektu Wykonawczego

# Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciw porażeniową zastosowano :

- ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim : izolację części czynnych urządzeń i przewodów oraz osłon i obudów ,

- ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim :

- w sieci 50 Hz 20kV:  UZIEMIENIE OCHRONNE  ,

- dla transformatora

- UZIEMIENIE ROBOCZE punktu zerowego ,

- UZIEMIENIE OCHRONNE  kadłuba  konstrukcji wsporczych

- w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- sieć rozdzielcza : system TN-S,

- instalacja odbiorcza : system TN-S,

- ochronę uzupełniającą  :

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe ,

Dla wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji  50Hz 400/230V

należy wykorzystać  :

- szyny ochronne PE  i żyły neutralne N w rozdzielnicy stacji RGNN 0,4kV i podrozdzielnicach nn 0,4kV ,

- dodatkowe  żyły PE i N w każdym przewodzie wielożyłowym

Żył tych nie należy zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Całość ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano i należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej .

Jako ochronę przeciwpożarową instalacji zaprojektowano :

- przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu WG

- ochronniki klasy „B” zabudowane w rozdzielnicach RGNN ,

- ochronniki klasy „C” zabudowane w podrozdzielniach obiektowych chroniące instalację przed przepięciami pochodzącymi z sieci zasilającej .

# SPIS RYSUNKÓW

|  |  | Schemat energetyczny | A1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stacja transformatorowa . Zabudowa | A3 |
|  |  | Plan instalacji oświetlenia. PARTER | A0 |
|  |  | Plan instalacji oświetlenia. PIĘTRO | A1 |
|  |  | Plan instalacji uziemiającej i piorunochronnej | A1 |