PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY

INSTALACJE SANITARNE

Obiekt: Centrum magazynowe ul. Uczniowska, Wałbrzych

Adres: ul. Uczniowska, działki numer: 47/9, 47/11, 48/9, 70/3, 71/11, 71/12, 72/9, 75/10, 90/10, 90/11, 90/12, 88/12, 88/9, 91/5, 91/2, 92/3, 92/7, 102/20, 102/22, 100/11, 101/5, Wałbrzych

Inwestor: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

Projektant generalny: Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

ul. Słowackiego 20b, 58-300 Wałbrzych

| Autorzy opracowania | Funkcja/Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Zbigniew Komar | Projektant | NBGP V-7342/3/44/97 |  |
| inż. Przemysław Waszkiewicz | Asystent projektanta |  |  |
| inż. Jacek Brzozowski | Asystent projektanta |  |  |
| mgr inż. Tomasz Kuliński | Sprawdzający | NBGP V-7342/3/90/98 |  |

Wałbrzych, luty  2009

Wałbrzych, dnia  11 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

# OŚWIADCZAM,

że:

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Centrum magazynowe w Wałbrzychu

ul. Uczniowska, dz. ew. 47/9, 47/11, 48/9, 70/3, 71/11, 71/12, 72/9, 75/10, 90/10, 90/11, 90/12, 88/12, 88/9, 91/5, 91/2, 92/3, 92/7, 102/20, 102/22, 100/11, 101/5, obręb Poniatów 10

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant: | Sprawdził: |
| --- | --- |
| mgr inż. Zbigniew Komar NBGP V-7342/3/44/97 | mgr inż. Tomasz Kuliński NBGP V-7342/3/90/98 |
| podpis | podpis |

Zawartość opracowania

1. Przedmiot  opracowania

2. Podstawa  opracowania

3. Zakres opracowania

3.1. Instalacja gazowa

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3. Instalacja wodociągowa

3.4. Kanalizacja deszczowa

4. Uwagi końcowe

Załączniki graficzne:

1.RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD.-KAN. 		SKALA 1:100        	RYS.SW01

2.RZUT I PIĘTRA INSTALACJA WOD.-KAN.  	 	SKALA 1:100	 	RYS.SW02

3.RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA CO. 			SKALA 1:100        	RYS.SW03

4.RZUT I PIĘTRA INSTALACJA CO.   			SKALA 1:100	 	RYS.SW04

5.RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA GRZEWCZA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 					SKALA 1:200 		RYS.SW05

6.RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE WYMIANY POWIETRZA SKALA 1:100 		RYS.SW06

7.RZUT PIĘTRA, INSTALACJE WYMIANY POWIETRZA 	SKALA 1:100 		RYS.SW07

8. RZUT DACHU						SKALA 1:200 		RYS.SW08

9.SKRZYNKA GAZOWA SG1 i SG3 			SKALA 1:10 		RYS.SW09

10.SKRZYNKA GAZOWA SG2 				SKALA 1:10 		RYS.SW10

Przedmiot opracowani

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje sanitarne wewnętrzne dla projektowanej  inwestycji zlokalizowanej w  Wałbrzychu,  ul. Uczniowska  - budowa  centrum magazynowego.

- Podstawa  opracowania

Podstawą opracowania jest  umowa zawarta z INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o. o. oraz:

-  mapa do celów projektowych

-  warunki techniczne

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z

późniejszymi zmianami) w sprawie wydania  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wewnętrzną instalację gazową

- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

- wewnętrzną instalację wodociągową

- instalację CO

- instalację wentylacyjną

- kanalizację deszczową

3.1. Instalacja gazowa

W projektowanym obiekcie instalacja gazowa zasilać będzie łącznie 15 promienników, dwie kotłownie i kocioł naścienny. W szafce naściennej SG1 zaprojektowano kurek odcinający DN100 i zawór klapowy MAG-3 DN100 połączonym z aktywnym systemem detekcji gazu. Ze względu na osobne rozliczanie najemców z zużycia gazu instalacja gazowa została podzielona na pięć części .

I część – zasilanie 3 promienników gazowych z zamkniętą komorą spalania ETS-18-37 o mocy Q=37kW każdy zlokalizowanych w prawej części hali. Przed każdym promiennikiem zamontować zawór odcinający i odwadniacz.

II część – zasilanie 4 promienników gazowych z zamkniętą komorą spalania ETS-18-37 o mocy Q=37kW każdy zlokalizowanych w prawej części hali. Przed każdym promiennikiem zamontować zawór odcinający i odwadniacz. W szafce SG1 na zewnątrz budynku zaprojektowano zawór odcinający i gazomierz miechowy G16.

III część – zasilanie kotłowni dla prawej części budynku socjalnego, wyposażonej w kocioł wodny MC 115 gazowy o mocy Q=114kW. Przed kotłem zamontować zawór kulowy i filtr siatkowy. W szafce SG2 na zewnątrz budynku zaprojektowano zawór odcinający, gazomierz miechowy G16 i zawór klapowy MAG-3 DN50 połączony z aktywnym systemem detekcji gazu.

IV część – zasilanie kotłowni dla lewej części budynku socjalnego, wyposażonej w kocioł wodny MC 115 gazowy o mocy Q=114kW i 8 promienników gazowych z zamkniętą komorą spalania ETS-18-37 o mocy Q=37kW każdy zlokalizowanych w lewej części hali. Przed kotłem zamontować zawór kulowy i filtr siatkowy. Przed każdym promiennikiem zamontować zawór odcinający i odwadniacz. W szafce SG1 na zewnątrz budynku zaprojektowano zawór odcinający i gazomierz miechowy G40.

V część – zasilnie kotła dla budynku technicznego CITY 24 BIC-II o mocy 24kW. Przed kotłem zamontować zawór kulowy i filtr siatkowy.

Instalację gazową  wykonać z rur do gazu stalowych bez szwu, łączonych za pomocą spawania. Należy stosować wyłącznie rury posiadające odpowiedni atest. Przejścia instalacji przez ścianę ogniową wykonać w kołnierzach ogniochronnych BIS Pacifyre MK II firmy WALRAVEN.

Instalację gazową należy prowadzić na powierzchni ścian. Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi muszą być od nich oddalone o co najmniej 20 mm..

Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa, zgodnie z normą PN-92/M 34530 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 R. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Instalację gazową zabezpieczyć przez malowanie farba antykorozyjną

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się jako podposadzkową. Odpływy z wewnętrznej kanalizacji zebrane w ciągu kanalizacyjnym Ø200 odprowadzone zostaną do studzienki odbiorczej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej K1, K2 i K3 wyprowadzić ponad dach. Pozostałe piony wyposażyć w zawory napowietrzające. U dołu pionów zaprojektowano czyszczaki.

Piony i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek z PVC o złączach kielichowych z uszczelką gumową. Usytuowanie pionów oraz sposób podłączenia pokazano na rysunkach. Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce inwestora.

3.3. Instalacja wodociągowa

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo gospodarcze 1,76 dm3/s.

W budynku instalację wodociągową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomącą kształtek żeliwnych z możliwością zastąpienia ich rurami  Tigris Alupex firmy Wavin lub miedzianymi o odpowiednich średnicach . Projektuje się wykonanie dwóch instalacji wodociągowych, po jednej dla każdej części budynku socjalnego, oraz osobnej instalacji dla budynku technicznego.

Na każdej z instalacji wodociągowej zaprojektowano wodomierze i zawory antyskażeniowe typ EA.  Po wykonaniu instalacji wodociągowej wewnętrznej przeprowadzić próbę szczelności ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa.

Metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

Ciepła woda użytkowa dla części socjalnej zostanie przygotowana w kotłowni, osobno dla każdej części budynku. W budynku technicznym ciepła woda użytkowa przygotowana zostanie w naściennym dwufunkcyjnym kotle gazowym.

3.4. Instalacja CO

Kotłownia dla prawej części budynku socjalnego

Zaprojektowano kotłownię gazową o mocy 115kW wyposażoną w kocioł wodny z zamkniętą komorą spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterującym trzema  obiegami grzewczymi:

  - Obieg ogrzewania co grzejnikowego – 29 kW

  - Obieg zasilania nagrzewnic podwieszanych central wentylacyjnych - 38 kW

  - Obieg CWU – 44 kW

Kotłownia zasili instalację c.o. w części socjalno-biurowej, nagrzewnice central  wentylacyjnych dla części socjalno-biurowej oraz zasobnik CWU. Kotłownia posiada wysokość 3,0m i kubaturęV=19,7 m3 i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” –  Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690), z późniejszymi zmianami

Zaprojektowano kanał wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniający pracę kotła niezależną od powietrza pomieszczenia wyprowadzony ponad dach.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe przykotłowe typu N 200 o pojemności całkowitej Vn = 200 dm3; rura wzbiorcza DN25; oraz Zawór bezpieczeństwa SYR 1915,  do=1 ¼ ", ciśnienie otwarcia p=4 Bar (wylot wyprowadzić nad posadzkę).

Kotłownia dla lewej części budynku socjalnego

Zaprojektowano kotłownię gazową o mocy 115kW wyposażoną w kocioł wodny z zamkniętą komorą spalania z cyfrowym dialogowym regulatorem pogodowym sterującym trzema  obiegami grzewczymi:

  - Obieg ogrzewania co grzejnikowego – 16 kW

  - Obieg zasilania nagrzewnic podwieszanych central wentylacyjnych - 30 kW

  - Obieg CWU – 39 kW

Kotłownia zasili instalację c.o. w części socjalno-biurowej, nagrzewnice central  wentylacyjnych dla części socjalno-biurowej oraz zasobnik CWU. Kotłownia posiada wysokość 3,0m i kubaturęV=42,4 m3 i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” –  Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690), z późniejszymi zmianami

Zaprojektowano kanał wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm wyprowadzony ponad dach. Zaprojektowano system spalinowo-powietrzny zapewniający pracę kotła niezależną od powietrza pomieszczenia wyprowadzony ponad dach.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe przykotłowe typu N 200 o pojemności całkowitej Vn = 200 dm3; rura wzbiorcza DN25; oraz Zawór bezpieczeństwa SYR 1915,  do=1 ¼ ", ciśnienie otwarcia p=4 Bar (wylot wyprowadzić nad posadzkę).

Część socjalno biurowa

W części socjalno biurowej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi. Na parterze zaprojektowano grzejniki typu C (podłączenie z boku), na piętrze zaprojektowano grzejniki typu V (podłączenie z dołu).

Orurowanie:

Instalację CO wykonać z rur Tigris Alupex firmy Wavin. Do połączeń należy zastosować tworzywowe kształtki z PPSU z pojedynczym uszczelnieniem typu O-ring. Kształtki zaprasowywane z wbudowaną na stałe tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Przewody prowadzić  w bruzdach pod posadzką i bruzdach ściennych. Rozmieszczenie przewodów oraz średnice wg rzutów. Przejścia przez strop wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a pionem wypełnić masą plastyczną.

Kompensacja wydłużeń przewodów – naturalna. Piony zasilające i powrotne zakończyć za pomocą samoczynnych zaworów odpowietrzających wraz z zaworem kulowym odcinającym.

Przewody prowadzić w otulinach izolacyjnych Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Ciśnienie próbne powinno wynosić 4bary.

Instalację CO wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji grzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

Hala

Ogrzewanie hali zapewni 15 promienników gazowych z zamkniętą komorą spalania ETS-18-37 o mocy Q=37kW każdy, zapewniające temperaturę 160C.

3.5. Wentylacja

Część socjalno biurowa

Zaprojektowano oddzielne systemy wentylacyjne łączące ze sobą pomieszczenia o podobnej funkcji.

Projektuje się centrale wentylacyjne podwieszane nawiewne z nagrzewnicą wodną:

- Parter:

  - System I - Vn=1100 m3/h; Qn=15,0 kW; tn=20C

  - System III - Vn=1590 m3/h; Qn=21,5 kW; tn=20C

- Piętro:

  - System II - Vn=1100m3/h; Qn=15,0 kW; tn=20C

  - System IV - Vn=1230m3/h; Qn=16,5 kW; tn=20C

zapewniające niezbędną wymianę powietrza. Wszystkie centrale zlokalizowano pod stropem kondygnacji parteru.

Wywiew  wentylatorami dachowymi zlokalizowanymi na dachu zabudowanych na podstawach dachowych tłumiących:

- Strona prawa:

  - Parter - System W-I: Vw=1000 m3/h

  - Parter - System W-III: Vw=1390 m3/h

  - Piętro - System W-II: Vw=500 m3/h

  - Piętro - System W-IV: Vw=1030 m3/h

  - System wywiewny z toalet: WCW: Vw=400 m3/h

  - System wywiewny z toalet: WCW: Vw=600 m3/h

HALA

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną zapewniającą pół-krotności wymian powietrza w ciągu godziny.

Wywiew zapewnią 32 wywietrzaki dachowe ø400 wyposażone w przepustnice. Nawiew poprzez drzwi i bramy wjazdowe do hali.

  - Część sanitarna na hali: WSAN: Vw=740 m3/h

  - Część socjalna na hali: WSOC: Vw=360 m3/h

POMIESZCZENIA WC HALI

Zaprojektowano wentylację mechaniczną. Zaprojektowano wentylator dachowy wywiewny zlokalizowany na podstawie dachowej tłumiącej o wydajności Vw=150 m3/h.

  - System wywiewny z toalet na hali: WCW1: Vw=150 m3/h

POMIESZCZENIE TECHNICZNE HYDROFORNI

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną zapewniającą pół-krotności wymian powietrza w ciągu godziny. Wywiew zapewnią 2 wywietrzaki dachowe ø315 wyposażone w przepustnice.

POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE

Dla zysków ciepła na poziomie 20 kW i max. temp w pomieszczeniu w okresie letnim zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną o wydajności Vw=6000 m3/h

Wywiew poprzez wyrzutnię ścienna nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia o wymiarach 1000x500.

Nawiew poprzez kraty w drzwiach wejściowych o wymiarach 2x800x400 wyposażone w siatki przeciw gryzoniom.

  - Wentylacja Pom. Elektr. Vw=6000 m3/h

WYMOGI MATERIAŁOWE

- CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE

Do projektu budowlanego przyjęto zabudowę central wentylacyjnych CLIMAPRODUKT

Wykonanie materiałowe:

dwuścienne z izolacją termiczną w pełni ocynkowane (lub Al)

parametry czynnika grzejnego: woda 75/55C przy tZ = -20C,

ciśnienie dyspozycyjne w obiegu wtórnym nagrzewnicy: p=15 kPa,

sekcja wentylatorowa: wewnętrzna izolacja wentylatora + silnik na ramie pomocniczej,

sterowanie: kompletny system sterowania elektronicznego wg załączonych schematów.

- PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym.

Do projektu dobrano kanały i kształtki wentylacyjne w systemie LindabSafe (system szczelnych przewodów wyposażonych w podwójną uszczelkę z gumy EPDM. System spełnia normę DW 142, klasa szczelności D, nie wymaga dodatkowych uszczelnień eliminuje potrzebę wykonywania testów ciśnieniowych. Gumowa uszczelka z gumy EPDM odporna na temperatury w zakresie –30oC do + 100oC. System zachowuje swoje właściwości przy ciśnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa)

Grubości nominalne  blachy  dla kanałów o przekroju okrągłym:

| Średnica nominalna d [mm] | Grubość blachy nominalna [mm] |
| --- | --- |
| 63 ≤ d ≤ 250 | 0,5 |
| 280 ≤ d ≤ 500 | 0,6 |
| 560 ≤ d ≤ 800 | 0,7 |
| 900 ≤ d ≤ 1250 | 0,9 |

Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym.

Kanały prostokątne typ A łączone na kołnierze lub zaciski z blachy (uszczelniane pastą wentyl.) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (lub z blachy aluminiowej).

Izolacja

Kanały dystrybuujące powietrze należy izolować termicznie i akustycznie tak, aby był spełniony warunek nie przekroczenia zmiany temperatury powietrza dystrybuowanego powyżej 1,5K na całej sieci kanałów. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku min. wełna mineralna 100mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. Izolację na kanałach w miejscach narażonych na wykroplenie się wilgoci należy wykonać jako paroszczelną.

Grubości izolacji dla klimatyzacji wykonanej z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej Lamella Mat w/Alu foil Rockwool - niepalna

| Lokalizacja kanałów | Grubość izolacji |
| --- | --- |
| Czerpne wewnątrz pomieszczeń | 100 mm |
| Nawiewne i wywiewne w pomieszcze- niach technicznych | 50 mm |
| Nawiewne i wywiewne w pomieszcze- niach | 30 mm |

Podwiesznia i podparcia

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne podparte i zawieszone będą  systemem podparć dla kanałów wg systemowych rozwiązań firmy HILTI.

ZABEZPIECZENIE PRZED HAŁASEM

W celu ochrony przed hałasem WSZYSTKIE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE spełniać będą podane poniżej wymagania Polskiej Normy „Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02. to znaczy instalacje techniczne nie będą generować większego hałasu do pomieszczenia niż podany poniżej

dla pomieszczeń wewnętrznych:

pomieszczenia biurowe: 40 dBA

WC, szatnie i umywalnie: 45 dBA

pomieszczenia techniczne:65 dBA

W pomieszczeniach biurowych zamiennie można stosować międzynarodowe kryterium NR 38 ( Noise Rating).

Dla spełnienia powyższych wymagań projektuje się:

- połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne.

- montaż tłumików akustycznych na wlocie i wylocie powietrza przy wszystkich centralach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dźwięku w pomieszczeniach spełnia warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02

Urządzenia tłumiące głośność powietrza na sieci wentylacyjnej powinny być wykonane wg norm: EN-ISO 7730, EN-ISO 5153, EN-ISO 7235.

UWAGI OGÓLNE

Rodzaj urządzeń jak również sposób połączeń oraz działanie poszczególnych instalacji przedstawiono na schematach.

Rozmieszczenie nawiewników i wywiewników pokazano na rzutach kondygnacji.

Wentylatory dachowe zamontować wraz z podstawami, pod które należy wykonać cokoły.

Wymiarowanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powietrza przy założeniu maksymalnej prędkości do 6 m/s.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

Na kanałach należy instalować elementy (rewizje) umożliwiające utrzymanie instalacji w wymaganej czystości.

Instalację należy wykonać zgodnie z:

Wytycznymi akustycznymi poziom dźwięku w pomieszczeniach musi spełniać warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II   „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 2002 r.

3.6. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z części socjalnej oraz z dachu hali odprowadzić za pomocą systemu podciśnieniowego odwadniania dachów firmy Wavin. Dodatkowo zaprojektowano przelewy bezpieczeństwa, otwory przelewowe w rynnach dachowych oraz dodatkowy systemie przelewowy odprowadzający wody opadowe na plac.

- Uwagi końcowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17   sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2006r nr 156 poz. 1118) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  z uwzględnieniem niżej podanych uwag projektanta.

- Zabezpieczenie Placu budowy

-   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

-   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

-   Wykonawca, aż do zakończenia zadania będzie wykonywał wszelkie prace mające na celu stosowanie się do przepisów i norm ochrony środowiska na placu budowy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

-  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

-  Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla pracowników. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zapewniające odpowiednie warunki socjalne dla pracowników.

- Ochrona przeciwpożarowa

-  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

-  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach

-  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

Bardzo istotnym zagadnieniem z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie prawidłowych warunków socjalnych zatrudnionym.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem wszystkich użytkowników i zainteresowanych o rozpoczęciu robót.

Opracował: